## Sheet1
質問 | 回答 | 関連ワード
安全弁 | 別名逃し弁。大体ドラムと過熱器についている。 | あんぜんべん,弁,バルブ,ばるぶ,安全装置,あんぜん,安全
一次（二次） | 一次は手前側とかの意味。大体そのままの意味だが、主に用途としての1個目(最初に通るものや最初に使うもの）に使われる。 | いちじ にじ 1次 2次
汽水胴(上ドラム) | 水を熱してできた蒸気が集まる場所。水と蒸気が明確に混在している。大体ボイラー設備の一番上にある丸いやつ。 | きすいどう,どらむ,
ガス式空気予熱器(エアヒーター、AH,GAH) | 排ガスと燃焼空気を接触させて燃焼空気の温度を上げる設備。大体節炭器よりも下流側に設置されている。 | えあひーたー くうきよねつき
節炭器(エコノマイザ、エコ、ECO) | 排ガスとボイラー水を接触させてボイラー水の温度を上げる設備。大体本体水管(蒸発管)よりも下流に設置されている。
蒸発管（EVA） | 排ガスとボイラー水を接触させてボイラー水を蒸気にする設備。大体燃焼室もしくは過熱管と節炭器の間に設置されている。
押込通風機（押込ファン） | 燃焼空気を燃焼室に送り込む送風機。空気は大体外気を吸入し、(空気予熱器を経て)燃焼室に入る。
上流（下流） | 燃焼室を上流側と言い、煙突を下流側という。
ガス側 | 燃焼室から煙突までの排ガスの通り道の総称。
階段炉（ストーカ） | 燃焼設備の一つ。階段のような段差がある構造で、ゲームコーナーのコインゲームのようにで稼働、固定を繰り返し燃料を前進させる。
過熱器（スーパーヒーター） | 排ガスと汽水胴から出た蒸気を接触させて蒸気を過熱蒸気にする設備の総称。大体燃焼室と本体水管(蒸発管）の間に設置される。
過熱管（スーパーヒーター、スーパー、SH） | 排ガスと汽水胴から出た蒸気を接触させて蒸気を過熱蒸気にする設備のうち炉内にある管。大体燃焼室と本体水管(蒸発管）の間に設置される。
燃焼室（火炉） | 燃料を燃やして熱を作る場所。作られた熱は燃焼室からバグフィルタまでの間に様々なものと熱交換し、蒸気を生み出す。
缶水循環配管 | タクマでは流動層炉で使用。ボイラーの水を水と蒸気の比重差だけで循環させるのではなく、強制的に循環させる配管。
缶水循環ポンプ | タクマでは流動層炉で使用。ボイラーの水を水と蒸気の比重差だけで循環させるのではなく、強制的に循環させるポンプ。他のポンプとは違い、A→Bへの移送ではなく、A→Aの循環させるポンプ。
管寄せ（ヘッダー） | 水側の設備。蒸気や水を均等に分配するためのもの。小さいドラムのようなもの。内部は水もしくは水と蒸気の混合
缶付第一弁
チップフィーダ（供給フィーダ） | 燃焼室内の燃え方が安定するように設置される機械。燃料を定量投入できるようになっている。また、マテシールすることにより燃料供給設備から無駄に吸気しないようにしている。
給水止弁 | ボイラー設備に給水する配管に設置されており、ボイラーへの給水を止める弁。
原水ポンプ | 公共の水をプラントに送る一番最初のポンプ
降水管 | 水が下りる管。大体ガス側に面していない。
上流（下流） | 燃焼室を上流側と言い、煙突を下流側という。
水胴（下ドラム） | 水をためる場所。
蒸気式空気予熱器(スチームエアヒーター) | 蒸気と空気を接触させて燃焼空気の温度を上げる設備。大体節炭器よりも下流側に設置されている。大体押込通風機から燃焼室間に設置されている。蒸気は蒸気タービン抽気ラインから分配されている。
蒸気タービン | ボイラーで発生した蒸気を利用して回転する機械。発電機と接続されており、大体タービンの回転力で発電している。
蒸発管（EVA）
シュート
主蒸気止弁
水胴（下ドラム）
水冷壁(水管パネル）
階段炉（ストーカ）
スラグ管（スラグスクリーン）
節炭器(エコノマイザ)
脱気器
脱気器給水ポンプ
タンク
ダクト
チップフィーダ（供給フィーダ）
定量フィーダ
電気集塵機
トラベリングストーカ
ドレン
内部装置
燃料コンベヤ
灰コンベヤ
パス
バグフィルタ
復水器
ホッパ
ボイラー給水ポンプ
本体水管
ボイラートップ | 大体汽水胴の設置してあるフロア。人によっては汽水胴の上のデッキをボイラートップと言う。
マルチサイクロン
水側 | TPでよく言うのは「給水止弁」より二次側から「主蒸気止弁」までの水と蒸気の範囲。
誘引通風機
流動通風機
流動層(流動床)
冷却塔
冷却水ポンプ
連絡管
炉内
水管 | 水を蒸気に変える設備の管の総称。中は水だけだったり、水と蒸気の混合袋だったり、場所によって様々。
フラッシュタンク
シュー
サイロ
合番図 | 鉄骨部材に番号を振って、どの番号の部材がどこに取り付けられるのかを図示したもの。鉄骨だけでなくグレーチングや手摺などにも存在する。 | あいばんず
アンカーボルト | コンクリートの基礎に据えて、構造部材や設備機器などを固定するボルト。アンカーの種類は複数あり、タクマでは主に後施工でオールアンカー、ケミカルアンカー、先施工でJアンカー、Lアンカーが多い。 | あんかーぼると
安全祈願 | 工事着工時に行う行事。工事現場近所の神社で行う。 | あんぜんきがん
安全審査 | タクマルールに則り着工前に行う審査。着工1か月前を目途に実施する。安全審査では、当該工事を行うにあたっての計画が問題ないかの審査を行う。ちなみにメンテ工事のチェックリストは安全審査をするまでもない工事だから簡易的に済ますためのもの。 | あんぜんしんさ
印可 | 絶縁耐力試験などで使われる言葉。電機業界の一般用語。電気を流すことをいう。 | いんか
埋め戻し | 埋戻しは、建物の基礎を作る工事などを行った際に削った土部分を埋める作業 | うめもどし
エネ技 | タクマエネルギー技術部の略称。プラントの全体感の設計担当。 | えねぎ
軸ブレス（鉛直ブレス） | 鉄骨の鉛直方向にとりつけられるブレス。 | じくぶれす（えんちょくぶれす）
基礎コン | 建物（機械）の基礎(ベース）部分に打設されるコンクリート | きそこん
親綱 | 安全帯を掛けるロープ。親綱一本に対して安全帯1丁(1人)が鉄則。 | おやづな
ガセットプレート | 鉄骨構造の柱・梁などの接合部およびトラの節点に集まり、部材相互の接合のために設ける鋼板 | がせっとぷれーと
金ゴテ仕上げ | 建築業者からプラント業者への基礎の引渡し時の状況。金ゴテ仕上げの場合は仕上げモルタルは不要で、据付レベル＝基礎レベルが一般的。 | かなごてしあげ
完成検査 | 建築所掌。建築工事が完了したら受ける検査。検査時は建築と協力して現場の不要物を撤去しておく。所轄は特定行政庁 | かんせいけんさ
起工式 | 建築土木全てを含めた工事の開始前に行う。お客様主導。 | きこうしき
キャンチ（張り出し） | キャンチ（カンチレバー）とは、梁やスラブなどの部材の一方が固定され、他側が自由になっている片持ち式の構造。﻿ | きゃんち（はりだし）
建電 | 建築側の電気工事業者のこと | けんでん
コア抜き | 建物の床や壁、基礎などに円筒形の穴出口作業。専用工具が必要。 | こあぬき
腰壁 | 床から腰高程度に張る別仕上げの壁。壁の仕上げが1メートル前後の腰の高さの上下で違う場合、一般的にその下半分に板材を張った壁のこと。 | こしかべ
G梁 | 柱と柱の間に架けられる梁をG梁（大梁）と呼び、床に耐荷重を柱に伝えるという重要な役割を担っている。 | じーばり
仕口 | 建築部材の接合方法の軟材で、木材、鉄骨、鉄筋コンクリートなどで、方向の異なる複数の部材をT字形、または斜めに接合・交差させること | しぐち
TCボルト(トルシアボルト、シャーボルト) | 鉄骨接合部に使用するボルト。シャーレンチという特殊工具で締め付けを行う。ナットのサイズが従来のミリネジ規格(M）と違う。 | てぃーしーぼると（とるしあぼると、しゃーぼると）
自主水圧 | 溶接自主検査対象部位の耐圧試験日より前に実施する水圧試験。通常は自主水圧を経て検査日を迎える。 | じしゅすいあつ
社内検査 | タクマ工事部が実施するもの。工事が問題なく行われているか確認する。水圧前後と受電前後の2回実施する。主に工事が予定通りの品質を確保できているか確認する。 | しゃないけんさ
重量表（BQリスト） | タクマ製缶品の重量リスト。タクマ製缶品外の機器重量は納入品図内にあるはず。 | じゅうりょうひょう（びーきゅうりすと）
受電 | プラント設備(受変電設備)に電柱から電気を受けること。受電以降で機器の運転動作確認が可能となる | じゅでん
竣工式 | プラント引き渡し後に行う。お客様主導。 | しゅんこうしき
詳細工程 | マスター工程表のうち、所掌分の詳細な工程を記載した工程表 | しょうさいこうていひょう
使用前自主検査 | 発電所を使用する(竣工する）までに行わなければならない検査。主に電気関係の検査となる。検査の取りまとめは基本的にエネ技 | しようまえじしゅけんさ
消防検査 | 建築所掌。消防設備の設置が完了したら受ける検査。検査時は建築と協力して現場の不要物を撤去しておく。所轄は消防署 | しょうぼうけんさ
芯 | 機器の中心（線）。必ずしも等分割した中心とは限らない。 | しん
水中ポンプ(水ポン） | 一般品。一定の量の水たまりがないと使えない。ネットで調べて。 | すいちゅうぽんぷ（すいぽん）
水平ブレス | 鉄骨の水平方向にとりつけられるブレス。 | すいへいぶれす
スタンション | 鉄骨建方中など手摺がない状態で作業を行う場合に親綱を張るための仮設支柱。 | すたんしょん
捨てコン | 基礎工事の前に流し込むコンクリート。 捨てコンは正確な位置の墨出しや、高さの基準決め、型枠・配筋の下地の固定するためのもの。 | すてこん
据付工事注意書 | 熱装置が発行する、ボイラー(付帯機器含むいわゆるB図面)組立上に押さえておかなければならないポイントを記した要領書。 | すえつけこうじちゅういがき
据付要領書 | タクマではない他メーカー機器据付の際に押さえておかなければならないポイントを記した要領書。 | すえつけようりょうしょ
墨出し | 機器はボイラー芯を基準に割り振られた位置に据付を行う。据付位置を視覚化するために機器ごとの据付位置芯に線を引く作業 | すみだし
スプライスプレート（SPL) | 柱・梁などの継手において、おにもに高力ボルト接合部に使われる添板 | すぷらいすぷれーと（SPL)
スライドプレート | 燃焼室水管パネルの荷重を支えるベース部。燃焼室はスライドプレートの位置で高さ、前後左右方向の据付位置が決まる。スライドプレートの設定作業は下記ベースプレートの設定も含めて言うことが多い。 | すらいどぷれーと
製缶品図 | タクマ設計の機械の図面(熱装置/B図面、エネ技（製缶）/T図面、エネ技(配管）/HB図面など）実際の製作会社がタクマとは限らない。 | せいかんひんず
静調整(試運転) | 機器の外観確認や配管の接続ミスがないかなど、機械を動かさずに行う試運転の作業 | せいちょうせい
絶縁耐力試験 | 使用前自主検査の一種。特別高圧回路に印可し、電線に不具合がないか点検する。 | ぜつえんたいりょくしけん
象さん | 水中ポンプの一種。一般的な水中ポンプよりも水位が低い場合に用いる。一般品。自分で調べて。 | ぞうさん
建て起こし | 縦向き据付機器が、搬入時横向けに納入されたものを据付向き通りに起こす作業。 | たておこし
タチ確認 | 鉄骨等、据え付けたものの鉛直方向の据付精度を確認する作業。 | たちかくにん
地中梁 | 地中梁とは機械(建物)の基礎部分や地下を支えるために地中に埋められた梁のこと。鉄筋コンクリートで形成される。 | ちちゅうばり
チッピング | コンクリートの打ち継ぎの際に、下になるコンクリートの打継面を削ったり剥がしたりする作業。基礎コンと仕上げモルタルの接着をよくする。 | ちっぴんぐ
TCボルト(トルシアボルト、シャーボルト) | 鉄骨接合部に使用するボルト。シャーレンチという特殊工具で締め付けを行う。ナットのサイズが従来のミリネジ規格(M）と違う。 | てぃーしーぼると（とるしあぼると、しゃーぼると）
DR(デザインレビュー) | タクマエネ技が実施するもの。一通り工事が終わってから(受電前後の社内検査と一緒にする場合がある）実施。主に使用者の立場になった時の使い勝手を確認する。 | でぃーあーる（でざいんれびゅー）
電計 | 電気計装部の略称。電気工事や盤などを担当。 | でんけい
同期式 | プラント姿完成後試運転中に行う。ボイラーに火入れして仮運転を行った後に行う。お客様と店社を招いて行う。現場側主導 | どうきしき
動調整(試運転) | 静調整後に行うもので、機器の単独運転から連動運転、引き渡しまでの全ての試運転作業 | どうちょうせい
特車 | 特殊車両の略。車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一定の制限値のいずれか一つでも越える車両。 | とくしゃ
土間コン | 地面に砂利や砕石を敷き、その上にコンクリートを打設して平坦に仕上げたもの | どまこん
トビック | 定型の吊り足場となる仮設材。鉄骨にぶら下げて使用する。 | とびっく
TCボルト(トルシアボルト、シャーボルト) | 鉄骨接合部に使用するボルト。シャーレンチという特殊工具で締め付けを行う。M表記だがナットのサイズが従来のミリネジ規格(M）と違う。 | てぃーしーぼると（とるしあぼると、しゃーぼると）
逃げ墨 | 墨出しを行う上で、メインとなる墨(ボイラー芯墨)が今後機器が増える等で延長できなくなることが予想される場合、決めた値分ずらした位置に線を引くこと。決めた値は任意で良い。 | にげずみ
抜き梁 | 機器据付順序の都合上、干渉する梁を事前に撤去する行為。 | ぬきばり
寝巻き | 柱や階段などで使用。足元をコンクリートで埋めてしまうこと。 | ねまき
熱装置 | 装置技術部熱装置技術課の略称。主にボイラーと付帯設備の設計を担当。 | ねつそうち（ねつそう）
納入品図 | タクマ設計担当部署がスペックを設定し、他メーカーにて設計、製作する機械の図面（性能表なども含む） | のうにゅうひんず
排ガス | 装置技術部排ガス処理技術課の略称。バグフィルタなどの排ガス処理設備を担当。 | はいがす
発送案内書(?) | PMSのうち、タクマ播磨工場所掌の機械の詳細搬入日指定リスト | はっそうあんないしょ
パット打ち(まんじゅう） | 鉄骨柱や機械の据え付けを安定化させるため、それらを据え付ける基礎を平面にしておく必要があります。そのため、モルタルなどを基礎の上に打設し、接触面をならす（水平で滑らかな平面にする）こと | ぱっとうち（まんじゅう）
パッカーライナー | パット打ちの際、頂部の機器接触面に設置するライナー | ぱっかーらいなー
キャンチ（張り出し） | キャンチ（カンチレバー）とは、梁やスラブなどの部材の一方が固定され、他側が自由になっている片持ち式の構造。﻿ | きゃんち（はりだし）
火入れ式 | プラント姿完成後試運転中に行う。試運転での単独調整など完了してボイラーに火を入れる前に行う行事。お客様と店社を招いて行う。現場側主導 | ひいれしき
ピット | 地下に設けられた空間 | ぴっと
重量表（BQリスト） | タクマ製缶品の重量リスト。タクマ製缶品外の機器重量は納入品図内にあるはず。 | じゅうりょうひょう（びーきゅうりすと）
B梁 | 梁と梁の間に掛けられる梁をB梁（小梁）と呼び、床にかかる圧力を大梁に伝えるという役割を担っている。 | びーばり
PMS | タクマ関係部署が管理、閲覧する搬入日指定リスト | ぴーえむえす
フラッシング | 主に配管工事で行う作業。配管内に残留している配管の生成過程や配管工事の過程で発生した異物を流体ブロー時の噴出圧力で除去する作業。 | ふらっしんぐ
プラントノース（P.N） | 設計の基準となる方角。実際の据付方角と必ずしも一緒ではない。 | ぷらんとのーす
分割計画 | ボイラー架台やバグフィルタ、ダクト類などの製品数（サイズ）が多すぎて工事都合上、分割で納入する必要があるものを図示したもの。 | ぶんかつけいかく
ベースプレート | 水胴、本体水管、汽水胴等の荷重を支えるベース部。水胴、本体水管、汽水胴はベースプレートの位置で高さ、前後左右方向の据付位置が決まる。単胴式ボイラには無い。 | べーすぷれーと
ボイド | ボイド管ともいう。厚めの紙や特殊耐水ボードでできた筒のこと。基礎などのコンクリートを打設する際にボイド管を入れることにより、設備などの配管のための円形空洞を作る。主に基礎部のアンカー穴に使用。モルタル打設前に撤去する。 | ぼいど
マスター工程 | 工事やプロジェクトなどの全体工程を把握するために作成する工程表 | ますたーこうていひょう
Ⓖ配管 | 溶接自主検査対象の配管 | まるじーはいかん
パット打ち(まんじゅう） | 鉄骨柱や機械の据え付けを安定化させるため、それらを据え付ける基礎を平面にするモルタル材。そのため、モルタルなどを基礎の上に打設し、接触面をならす（水平で滑らかな平面にする）こと | ぱっとうち（まんじゅう）
無収縮モルタル | 収縮しにくいモルタル。機械基礎仕上げやまんじゅうなどに用いる。 | むしゅうしゅくもるたる
モルタル仕上げ | 建築業者からプラント業者への基礎の引渡し時の状況。モルタル仕上げの場合は、据付レベルより基礎レベルが低いのでパット打設を行いレベル調整を行うのが一般的。 | もるたるしあげ
溶接自主検査 | 発電所において規定(径、厚み等)以上の管を溶接する場合は検査を行わなければならない。タクマボイラーだと主に降水管や連絡管、主蒸気管が該当する。検査のとりまとめは基本的に登録会社（施工会社） | ようせつじしゅけんさ
ライズタラップ | 鉄骨建方時に使用するタラップ（はしご）鉄骨の柱に取り付けて使用する。 | らいずたらっぷ
ラインポンプ | 液体を移送するために使うポンプ。水圧試験時の水張に使用したりする。弱点は圧力が弱い。 | らいんぽんぷ
落成検査 | 建築所掌。プラントの機械設備や建築（建築設備含む）工事が完成したら受ける検査。TPの工事だとタービン室の天井クレーンは落成検査後にしか使用不可。落成検査は建築所掌。検査時は建築と協力して現場の不要物を撤去しておく。所轄は労基署 | らくせいけんさ
レベル確認 | 鉄骨等、据え付けたものの水平方向の据付精度を確認する作業。 | れべるかくにん